## 特征编号
特征分类 | 特征编号 | 特征 | 详情 | 前提条件 | 最小判断时长 | 建议周期 | 结果准确性 | 备注 | 适合线路
电流 | 1-1 | 三相不平衡 | 若𝐌𝐀𝐗(𝑰𝑨,𝑰𝑩,𝑰𝑪 )−𝑴𝑰𝑵(𝑰𝑨,𝑰𝑩,𝑰𝑪 )≥𝟐,且满足条件(𝐌𝐀𝐗(𝑰𝑨,𝑰𝑩,𝑰𝑪 )−𝑴𝑰𝑵(𝑰𝑨,𝑰𝑩,𝑰𝑪)-1)/𝐌𝐀𝐗(𝑰𝑨,𝑰𝑩,𝑰𝑪 ) >𝟏𝟓%，且24小时内出现连续3小时的三相不平衡，且不平衡状态（不平衡数据大小）保持相似，则该线路存在三相不平衡。 不平衡时间：如果相邻两点时间 ≥ 15 min，则间隔时间赋值为15min，如果相邻两点时间 <15min，则间隔时间为实际间隔时间。 | 同时存在三相电流 | 时间＞3小时 | 天 | 判断结果准确性与时长无关 |  | 三相
| 1-2 | 电流值跳跃 | 计算每个时刻与前一时刻的电流差值，对差值的绝对值求均值和标准差；定义差值上限 = 均值 + 标准差；若同时满足某一时刻的差值大于差值上限，差值大于5A，且后三个时刻至少存在一个时刻的差值的相反数大于差值上限，且对应的时间间隔小于90s，则判断该时刻电流值跳跃。 | 至少存在一相电流数据，无数据相电流无需计算 空值直接删除 | 时间＞1小时 | 天 周 | 时间周期<天，准确度较低 | 详见：4.特征模型 | 单相或三相
| 1-2-1 | 电流跳跃点时间规律性 | 近30天内，该电流值跳跃点的发生时间附近（前后时间差<30min），存在其它跳跃点。 | 若跳跃点前30天内存在数据，则取30数据进行判断，否则则按照实际时间判断 | 时间＞1天 | 月 | 时间越长，判断结果越准确
| 1-2-2 | 电流跳跃点时间集中 | 计算近30天内电流值跳跃点的发生时间聚集点数量 ≤ 4 对电流跳跃时间进行kmeans聚类，4类，nstart = 50，计算between_ss/total_ss值，如果值>0.98，则判定为是，否则则反之。 | 若跳跃点前30天内存在数据，则取30数据进行判断，否则则按照实际时间判断 | 时间＞1天 | 月 | 时间越长，判断结果越准确
| 1-2-3 | 电流跳跃点集中是否具有规律性 | 每个聚集点的跳跃值数量<max(近30天内该聚集点的跳跃值数量) | 若跳跃点前30天内存在数据，则取30数据进行判断，否则则按照实际时间判断 | 时间＞2天 | 月 | 时间越长，判断结果越准确
| 1-2-4 | 电流跳跃点的数量具有规律性 | 计算每天跳跃点数量 ≤ max(近30天内每天的跳跃点数量) | 若跳跃点前30天内存在数据，则取30数据进行判断，否则则按照实际时间判断
| 1-3 | 电流逐渐升高 | 电流随时间逐渐增大，升高后的电流值远高于平时线路正常工作的电流。但电流递增过程不是绝对递增。 1.选取一天内电流最大值的位置 j 2.选取电流数据：𝐼_1~𝐼_(𝑗+15)：𝐼_𝑗,最大值位置前10个数据~当天第一组数据 3.分别对选取的电流数据与时间数据进行相关性检验，计算相关系数： Cor（𝑡_1~𝑡_(𝑗+15)：𝑡_𝑗 , 𝐼_1~𝐼_(𝑗+15)：𝐼_𝑗） 4.选取相关系数>0.93的最早的时间，且该时间的电流值不会持续3个点保持在一个值 | 至少存在一相电流数据，无数据相电流无需计算 电流值跳跃点和空值直接删除 | 数据＞30组 | 天、周、月 | 数据量越少，准确度越低 | 输出(相关系数) 详见：4.特征模型 | 单相或三相
| 1-4 | 电流迅速升高后保持较高值。 | 1. 计算每个时刻的数据与前一时刻的电流差值 2. 对电流差值的绝对值计算标准差和均值，确定差值的上限UL=𝜇+3𝜎， UL.1=𝜇+𝜎 3. 如果差值大于差值上限(UL)，且后三个时刻的差值绝对值均小于UL.1，且时间间隔小于600s，则判断为电流迅速升高后保持较高值。 | 至少存在一相电流数据，无数据相电流无需判断 数据处理：空值删除 | 数据＞100组 | 天、周、月 |  |  | 单相或三相
| 1-4-1 | 高电流降低，低电流升高 | 持续至少一个小时的三相不平衡状态改变，如从 A>B>C 突然变为 C>B>A（改变后的不平衡状态持续至少一个小时），且改变前的不平衡度（平均）≤改变后不平衡度（平均），间隔时间≤20 min | 存在三相不平衡 | 时间＞2小时 | 天 |  |  | 单相或三相
| 1-4-2 | 电流迅速升高后保持较高值的时间连续 | 近7天内，至少5天都存在电流迅速升高后保持较高值 或连续2天都存在电流迅速升高后保持较高值 | 存在1-4 | 时间≥2天 | 周 |  |  | 单相或三相
| 1-5 | 电流处于较高范围内波动 | [5 empty] | 未完成 | 单相或三相
| 1-6 | 新增电流值较历史数据偏高 | 1.时间标准化处理：开始时间00:00:00，结束时间23:55:00，中间时间间隔00:05:00 2.对选定周期的历史数据进行空值填充，空值填充为上一时刻数据值。计算每个标准化后的时间段数据的均值、标准差和最大值。 若满足log_3⁡〖((𝑥−𝑥 ̅)/(𝜎+0.5) −1)+log_3〖((𝑥−𝑥 ̅)/(𝑥 ̅+0.5)+1)+log_3⁡〖(𝑥/(𝑚𝑎𝑥+0.5)+0.5) >3，则判断为异常 | 对选定周期的历史数据进行空值填充，空值填充为上一时刻数据值 | 时间≥2天 | 周、月、季、年递增 | 时间越长，判断结果越准确 | 详细见4.特征模型 13~14页ppt | 单相或三相
| 1-7 | 新增电流数据是历史均值6倍以上 | 新增电流数据是今天到前六天最大的历史均值6倍以上 | 空值删除 | 时间≥2天 | 周、月、季、年递增 | 时间越长，判断结果越准确 | 详细见4.特征模型 13~14页ppt | 单相或三相
| 1-8 | 电流 > 阈值 | 相线电流 > 阈值 | 若阈值为0 则不进行判断 若跳跃点数量≤10，则跳跃点不进行判断 | 时间≥1时 | 天 |  |  | 单相或三相
| 1-8-1 | 电流 > 阈值 | 相线电流 > 阈值 | 若阈值为0 则不进行判断 去除所有跳跃点 | 时间≥1时 | 天 |  |  | 单相或三相
相线温度 | 2-1 | 三相温度>阈值 | max(Ta、Tb、Tc) > 阈值 | 至少存在一相温度，无数据相温度不需判断 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 2-1-1 | 三相温度均>阈值 | min(Ta、Tb、Tc) > 阈值 | 至少存在两相温度，无数据相温度不需判断 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 2-1-2 | 三相温度均 >> 阈值 | min(Ta、Tb、Tc) > 阈值 * 110% | 至少存在两相温度，无数据相温度不需判断 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 2-2 | 三相温度不平衡 | 三相温度不平衡度 = (三相温度最大值 – 三相温度最小值) / 三相温度最大值 三相温度不平衡度 ≥ 10% 且 最大三相温差 ≥ 5℃ 温度为0则不进行判断 | 至少存在两相温度，若只存在一相温度则无需判断 对于存在[2-5]故障的数据，该时刻无需进行不平衡判断 | 数据≥1组 | 天 |  | 输出（不平衡度） | 三相
| 2-3 | 导线温度与环境温度差值>25 | 导线温度与环境温度差值 = 导线温度 – 环境温度 导线温度与环境温度差值 > 25℃ 温度为0则不进行判断 | 至少存在一相相线温度和环境温度，无数据相线温度不需判断 对于存在[2-5]故障的数据，该时刻无需进行不平衡判断 | 数据≥1组 | 天 |  | 输出（最大差值） | 单相或三相
| 2-4 | 温度增高速率>5℃ 且 两点差值>3℃ | 温度增高速率 = 两个温度差 / 时间间隔 温度增高速率 > 5℃ / 15min 且 相邻点温差 > 3 ℃ 温度为0则不进行判断 | 至少存在一相相线温度，无数据相线温度不需判断 对于存在[2-5]故障的数据，该时刻无需进行不平衡判断 | 数据≥1组 | 天 |  | 输出(变化速率) | 单相或三相
| 2-5 | 温度>144℃ 或温度为0 | 温度>144℃ 或温度为0 | 至少存在一相温度 判断对象为相线温度、零线温度、箱体温度、环境温度 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
相线线阻 | 3-1 | 三相线阻不平衡>25% | 线阻计算公式： 𝑅_𝐴=(𝐶_𝑝∗𝑇_𝐴𝐸+𝐴_𝑐∗𝑇_𝐴𝐸+𝐴_𝑟 （〖〖(𝑇〗_𝐴+𝑘)〗^4 ）+(𝑇_𝐸+𝑘)^4)/(〖(𝐼_𝐴+10)〗^2∗(∆𝑡+60))*100 三相线阻不平衡 = ( 线阻最大值 – 线阻最小值) / 线阻最小值 三相线阻不平衡 > 25% 温度为0则不进行判断 | 电流数据需要预处理 空值、电流跳跃点、传感器故障点不做计算 至少存在两相温度 | 时间≥小时 | 小时、天 |  | 输出（不平衡度） 详见4.特征模型ppt 31-33页 | 三相
| 3-2 | 三相线阻较高值的不平衡度>20% | 线阻较高值 = ( 线阻平均值+3*线阻标准差 ) 三相线阻较高值的不平衡度 = ( 三相线阻较高值最大值 -三相线阻较高值最小值 ) /三相线阻较高值最小值 三相线阻较高值的不平衡度 > 20% 温度为0则不进行判断 | 空值、电流跳跃点、传感器故障点不做计算 至少存在两相温度 电流值>10 | 时间≥1天 | 天 |  | 删除 | /
| 3-3 | 三相线阻指标随时间逐渐升高 | 三相线阻指标随时间逐渐升高 线阻与时间的相关系数>0.9，时间选取10~180天 | 至少存在一相温度 | 时间≥10天 | 半年 | 时间越长，判断结果越准确 | 输出(相关系数) | 单相或三相
环境温度 | 4-1 | 环境温度与三相合成电流呈正相关 | 环境温度与三相合成电流相关系数 > 0.5 | 存在三相电流和环境温度 空值和传感器故障数据不用 | 时间＞1小时 | 天、周 | 时间越长，判断结果越准确 | 输出(相关系数) | 三相
| 4-2 | 零线温度过高 | 零线温度>阈值 | 存在零线温度 空值和传感器故障数据不用 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 4-3 | 零线温度变化速率快 | 或温度增高速率 > 5℃ / 15min 且 相邻点温差 > 3 ℃ | 存在零线温度 空值和传感器故障数据不用 | 时间＞1小时 | 天 |  |  | 单相或三相
| 4-4 | 零线与三相温度异常 | 零线和三相温度>阈值 或零线和三相温度增高速率均 > 5℃ / 15min 且 相邻点温差 > 3 ℃ | 存在零线温度和至少一相相线温度 空值和传感器故障数据不用 | 时间＞1小时 | 天 |  |  | 单相或三相
| 4-5 | 环境温度与三相合成电流非正相关 | 环境温度与三相合成电流相关系数 < n | 存在三相电流和环境温度 空值和传感器故障数据不用 | 时间＞1小时 | 天、周 | 时间越长，判断结果越准确 | 输出(相关系数) | 三相
| 4-6 | 箱体温度与邻居配电柜温度差较大 | [5 empty] | 未完成 | 单相或三相
| 4-7 | 环境温度 > 相线温度 * 115% | 环境温度 > max（A、B、C相线温度） * 115% 且 环境温度 - 相线温度（最大）> 3℃ | 该特征判断前要先判断：环境温度和相线温度不存在传感器故障，即不存在[2-5]对应的故障，两者判断时间要求相互对应 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 4-7-1 | 环境温度 >>> 相线温度 | 环境温度 > max（A、B、C相线温度） * 130% 且 相线温度（最大） - 环境温度 > 10℃ | 该特征判断前要先判断：环境温度和相线温度不存在传感器故障，即不存在[2-5]对应的故障，两者判断时间要求相互对应 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 4-7-2 | 环境温度过高 | 环境温度 > 45℃ | [5 empty] | 单相或三相
| 4-8 | 环境温度与三相温度异常 | 环境温度和三相温度>阈值 或环境温度和三相温度增高速率均 > 5℃ / 15min 且 相邻点温差 > 3 ℃ | 该特征判断前要先判断：环境温度和相线温度不存在传感器故障，即不存在[2-5]对应的故障，两者判断时间要求相互对应 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
剩余电流 | 5-1 | 剩余电流与三相合成电流呈正相关 | 对三相合成电流与剩余电流进行相关性检验。结合实际数据的特点，相关系数>0.5则判断为正相关。 三相合成电流公式：sqrt(((a−b)^2+(a−c)^2+(b−c)^2)/2)，其中a、b、c分别为A、B、C相电流 相关系数公式：𝜌_𝑥𝑦=𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)/(𝜎_𝑥+𝜎_𝑦 )=(E(XY)−𝐸(𝑋)𝐸(𝑌))/(𝜎_𝑥+𝜎_𝑦 ) | 存在三相电流与剩余电流 空值填充为上一个有效值 | 时间＞1小时 | 天、周、月 | 时间越长，判断结果越准确 | 输出(相关系数) | 三相
| 5-1-1 | 剩余电流与三相合成电流相近 | 所有数据在剩余电流 < 1800mA的前提下满足： sqrt[((a-b+1)^2+(a-c+1)^2+(b-c+1)^2)/2] ≥ 剩余电流 ≥ sqrt[((a-b-1)^2+(a-c-1)^2+(b-c-1)^2)/2] | 存在三相电流与剩余电流 空值删除 剩余电流 < 1800mA | 时间＞1小时 | 天 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 三相
| 5-2 | 剩余电流与电流呈正相关 | 对电流与剩余电流的相关判断过程中，分别对A、B、C、A+B、A+C、B+C、A+B+C相电流与剩余电流进行相关性检验。结合实际数据的特点，相关系数>0.5则判断为正相关。 相关系数公式：𝜌_𝑥𝑦=𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)/(𝜎_𝑥+𝜎_𝑦 )=(E(XY)−𝐸(𝑋)𝐸(𝑌))/(𝜎_𝑥+𝜎_𝑦 ) | 至少存在一相电流 存在剩余电流 空值填充为上一个有效值 | 时间＞1小时 | 天、周、月 | 时间越长，判断结果越准确 | 输出(相关系数) | 单相或三相
| 5-2-1 | 电流存在，剩余电流不存在 | 电流≥1 剩余电流=0 | 存在电流和剩余电流 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 5-2-2 | 剩余电流与电流呈正相关的持续时间较长 | 连续2天都存在剩余电流与电流呈正相关（前一天或后一天） | 存在电流和剩余电流 | 时间≥2天 | 2天、周、月 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相
| 5-3 | 剩余电流保持最大值(爆表) | 1、剩余电流>1600mA，且保持同一值不变（至少一个小时）。 2、如果相邻两点时间 ≥ 15 min，则间隔时间赋值为15min，如果相邻两点时间 <15min，则间隔时间为实际间隔时间。 3、若剩余电流保持最大值(爆表)的持续时间总和>2小时。 | 存在剩余电流 未出现剩余电流与电流呈正相关 | 时间＞1小时 | 天、周 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相
| 5-3-1 | 剩余电流保持最大值的时间（小时） | 1、如果相邻两点时间 ≥ 15 min，则间隔时间赋值为15min，如果相邻两点时间 <15min，则间隔时间为实际间隔时间。 2、若剩余电流保持最大值(爆表)的持续时间总和 > 总时间的60%。 | 存在剩余电流 不存在剩余电流与电流或三相合成电流呈正相关 | 时间＞2小时 | 天、周 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相
| 5-3-2 | 剩余电流保持最大值的时间（天） | 连续2天都存在剩余电流保持最大值 | 存在剩余电流 | 时间≥2天 | 2天、周、月 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相
| 5-3-3 | 剩余电流值保持最大，电流值为0 | 剩余电流值保持最大时，电流值均为0 | [5 empty] | 单相或三相
| 5-4 | 剩余电流无规律波动 | 若剩余电流>0,且不满足其他所有的剩余电流的判断条件 |  | 时间≥1天 | 天 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相
| 5-5 | 剩余电流 > 电流(即 Ir > MAX(Ia,Ib,Ic)) | 剩余电流 > max电流 + 1 Ir > MAX(Ia,Ib,Ic) + 1 | 至少存在一相电流 存在剩余电流 空值填充为上一个有效值 | 数据≥1组 | 天 |  |  | 单相或三相
| 5-6 | 剩余电流存在跳跃值 | 计算每个时刻与后一时刻的剩余电流差值，对差值的绝对值求均值和标准差；定义差值上限 = 均值 + 3*标准差；若同时满足某一时刻的差值大于差值上限，且后三个时刻至少存在一个时刻的差值的相反数大于差值上限，且对应的时间间隔小于90s，则判断该时刻剩余电流值跳跃 | 存在剩余电流 空值直接删除 | 时间＞1小时 | 天、周 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相
| 5-7 | 剩余电流与三相合成电流呈负相关 | 对三相合成电流与剩余电流进行相关性检验。结合实际数据的特点，相关系数<-0.5则判断为负相关。 三相合成电流公式：sqrt(((a−b)^2+(a−c)^2+(b−c)^2)/2)，其中a、b、c分别为A、B、C相电流 相关系数公式：𝜌_𝑥𝑦=𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)/(𝜎_𝑥+𝜎_𝑦 )=(E(XY)−𝐸(𝑋)𝐸(𝑌))/(𝜎_𝑥+𝜎_𝑦 ) | 存在三相电流与剩余电流 空值填充为上一个有效值 | 时间＞1小时 | 天、周 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 三相
| 5-8 | 新增剩余电流值与历史数据比较 | 1.时间标准化处理：开始时间00:00:00，结束时间23:55:00，中间时间间隔00:05:00 2.对选定周期的历史数据进行空值填充，空值填充为上一时刻数据值。计算每个标准化后的时间段数据的均值、标准差和最大值。 若满足log_3⁡〖((𝑥−𝑥 ̅)/(𝜎+0.5) −1)+log_3〖((𝑥−𝑥 ̅)/(𝑥 ̅+0.5)+1)+log_3⁡〖(𝑥/(𝑚𝑎𝑥+0.5)+0.5) >3，则判断为异常 |  | 时间≥2天 | 周、月、季、年递增 | 时间越长，判断结果越准确 |  | 单相或三相

## 规则
所有规则都是基于传感器数据获取正确的前提，即不包含传感器安装有误或传感器传回数据有误等问题
编号 | 输出故障 | 可能性大小 | 可能性大小 | 备注
1-1 | 三相不平衡 | 高（95%） | 95% |  | 低 | 0-35%
1-2非1-2-1且1-6 | 大功率设备启动 | 低（20%） | 20% |  | 中 | 36%-69%
1-2非1-2-1且1-6 | 短路 | 高（75%） | 75% |  | 高 | 70%-100%
1-2非1-2-1非1-6 | 大功率设备启动 | 高（80%） | 80%
1-2且1-2-1非1-2-2且1-6 | 大功率设备启动 | 中（55%） | 55% | 无规律波动的短路可能性小
1-2且1-2-1非1-2-2且1-6 | 短路 | 中（35%） | 35% | 无规律波动的短路可能性小
1-2且1-2-1非1-2-2非1-6 | 大功率设备启动 | 高（90%） | 90%
1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6 | 大功率设备启动 | 中（50%） | 50%
1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6 | 短路 | 中（40%） | 40%
1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3非1-6 | 大功率设备启动 | 高（80%） | 80%
1-2且1-2-1且1-2-2且1-2-3 | 大功率设备启动 | 高（90%） | 90%
1-3且1-6非（2-1或2-3） | 短路 | 高（70%） | 70%
1-3且1-6且2-1且1-8 | 电流过载 | 高（80%） | 80% | 时间同步
1-3且1-6且（2-1或2-3） | 短路 | 低（20%） | 20%
1-3非1-6且2-1且1-8 | 电流过载 | 高（75%） | 75% | 电流逐渐升高和温度异常的时间需保持一致
1-4且1-6非（2-1或2-3）非1-4-2 | 短路 | 高（70%） | 70% | 1-4和1-6的时间需保持一致
1-4且1-6且2-1且1-4-2且1-8 | 电流过载 | 高（85%） | 85% | 时间同步
1-4且1-6且2-1非1-4-2且1-8 | 电流过载 | 中（60%） | 60% | 时间同步
1-4且1-6且（2-1或2-3）非1-4-2 | 短路 | 中（40%） | 40%
（2-1或2-3）非（3-1）且1-8 | 电流过载 | 高（90%） | 90% | 三者时间同步
2-2且1-1 | 三相不平衡 | 高（90%） | 90% | 不平衡大小同步
2-4且（1-2或1-3或1-4）且1-8 | 电流过载 | 中（60%） | 60% | 三者时间同步
2-4且（1-2或1-3或1-4） | 短路 | 中（40%） | 40%
2-5 | 传感器故障 | 高（90%） | 90%
（2-1或2-2或2-3或2-4）且 1-5 | 电流过载 | / | /
（2-1或2-2或2-3或2-4）且 1-1且1-4-1 | 零线断路 | 高（80%） | 80%
（2-1或2-2或2-3）且（3-1） | 接触电阻过大 | 高（80%） | 80% | 温度异常时间与线阻不平衡时间同步
3-3 | 接触电阻过大 | 高（80%） | 80%
4-1 且 （4-2或4-3）且1-1 | 三相不平衡 | 高（70%） | 70%
4-1 且 （4-2或4-3）且1-1 | 谐波 | 低（30%） | 30%
4-1 且 （4-2或4-3）非1-1 | 谐波 | 高（80%） | 80%
（4-1 且 4-4）或4-4 | 环境不良 | 高（90%） | 90% | 且4-4的零线温度的传感器名称是环境温度 或4-4的传感器名称为零线温度
（4-1 且 4-4）或4-4 | 接触电阻过大 | 低（10%） | 10% | 且4-4的零线温度的传感器名称是环境温度 或4-4的传感器名称为零线温度
4-5 且 4-6 | 环境不良 | 高（80%） | 80%
4-1且4-7 | 接触电阻过大：零线 | 中（60%） | 60%
4-5 且 4-7 | 环境不良 | 高（80%） | 80%
4-5 且 4-7-2 | 环境不良 | 高（80%） | 80%
4-7-1非4-1 | 接触电阻过大：零线 | 中（60%） | 60%
4-7-1且4-1 | 接触电阻过大：零线 | 高（80%） | 80%
4-8 | 环境不良 | 高（70%） | 70%
5-1非5-1-1 | 漏电：零线漏电 | 高（70%） | 70
5-1非5-1-1 | 零线混用 | 低（29%） | 29
5-1且5-1-1 | 零地混接 | 高（90%） | 90%
5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 | 漏电：设备漏电 | 低（25%） | 25%
5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 | 漏电：相线漏电 | 中（30%） | 30%
5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 | 短路：接地短路 | 中（35%） | 35%
5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 | 零线混用 | 低（10%） | 10%
5-2非5-2-1非5-2-2非5-8 | 漏电：设备漏电 | 低（35%） | 35%
5-2非5-2-1非5-2-2非5-8 | 漏电：相线漏电 | 中（40%） | 40%
5-2非5-2-1非5-2-2非5-8 | 零线混用（概率小） | 低（20%） | 20%
5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 | 漏电：设备漏电 | 中（60%） | 60% | 5-2-1主要用于区分设备漏洞和相线漏电
5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 | 短路：接地短路 | 中（30%） | 30% | 5-2-1主要用于区分设备漏洞和相线漏电
5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 | 零线混用 | 低（10%） | 10% | 5-2-1主要用于区分设备漏洞和相线漏电
5-2且5-2-1非5-2-2非5-8 | 漏电：设备漏电 | 高（70%） | 70%
5-2且5-2-1非5-2-2非5-8 | 零线混用 | 低（25%） | 25%
5-2且5-2-1且5-2-2 | 漏电：设备漏电 | 高（70%） | 70%
5-2且5-2-1且5-2-2 | 零线混用 | 低（25%） | 25%
5-2且5-2-2非5-2-1 | 漏电：设备漏电 | 中（35%） | 35%
5-2且5-2-2非5-2-1 | 漏电：相线漏电 | 中（45%） | 45%
5-2且5-2-2非5-2-1 | 零线混用 | 低（20%） | 20%
5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 零地混接 | 中（35%） | 35% | 可能性最大的是接地短路或零地混接
5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 漏电 | 低（10%） | 10% | 可能性最大的是接地短路或零地混接
5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 短路：接地短路 | 中（35%） | 35% | 可能性最大的是接地短路或零地混接
5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1 | 零线混用 | 低（5%） | 5% | 可能性最大的是接地短路或零地混接
5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 谐波 | 低（5%） | 5% | 可能性最大的是接地短路或零地混接
5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 漏电 | 中（30%） | 30%
5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 短路：接地短路 | 中（50%） | 50%
5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1 | 零线混用 | 低（5%） | 5%
5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 谐波 | 低（5%） | 5%
5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 零地混接 | 中（55%） | 55%
5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 漏电 | 低（25%） | 25%
5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1 | 零线混用 | 低（15%） | 15%
5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 谐波 | 低（5%） | 5%
5-3且（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 漏电 | 中（30%） | 30%
5-3且（5-3-1或5-3-2）非5-1-1 | 零线混用 | 中（50%） | 50%
5-3且（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 谐波 | 低（20%） | 20%
5-4 | 漏电：设备漏电 | 中（60%） | 60%
5-4 | 谐波 | 中（40%） | 40% | 删除
5-5 | 零线混用 | 高（70%） | 70%
5-6非1-2 | 漏电：设备漏电 | 高（80%） | 80% | 时间同步
5-6非1-2 | 谐波 | 低（20%） | 20% | 删除
5-6且1-2且5-8 | 漏电：设备漏电 | 中（60%） | 60%
5-6且1-2且5-8 | 短路：接地短路 | 中（40%） | 40%
5-6且1-2非5-8 | 漏电：设备漏电 | 高（70%） | 70%
5-7 | 零线混用 | 高（70%） | 70%

## 故障规则
故障编号 | 故障 | 判断规则 | 规则合并
1 | 三相不平衡 | 1-1 2-2且1-1 4-1 且 （4-2或4-3）且1-1 | 1-1
2 | 电流过载 | 1-3且1-6且2-1且1-8 1-3非1-6且2-1且1-8 1-4且1-6且2-1且1-4-2且1-8 1-4且1-6且2-1非1-4-2且1-8 （2-1或2-3）非（3-1）且1-8 2-4且（1-2或1-3或1-4）且1-8 （2-1或2-2或2-3或2-4）且 1-5 1-8且2-1-1 2-1-2 1-8-1 | 2-1-2 1-8且2-1-1 1-8且（2-1或2-3）非3-1 （1-3或（1-4且1-6））且2-1且1-8 2-4且（1-2或1-3或1-4）且1-8 （2-1或2-2或2-3或2-4）且 1-5 1-8-1
3 | 短路 | 1-2非1-2-1且1-6 1-2且1-2-1非1-2-2且1-6 1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6 1-3且1-6非（2-1或2-3） 1-3且1-6且（2-1或2-3） 1-4且1-6非（2-1或2-3）非1-4-2 1-4且1-6且（2-1或2-3）非1-4-2 2-4且（1-2或1-3或1-4） 5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1 5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1 5-6且1-2且5-8 | 1-2非1-2-1且1-6 1-2且1-2-1非1-2-2且1-6 1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6 1-3且1-6 1-4且1-6非1-4-2 2-4且（1-2或1-3或1-4） 5-2非5-2-2且5-8 5-3非（5-3-1或5-3-2） 5-6且1-2且5-8
3 | 短路 | 1-2非1-2-1且1-6且1-7 1-2且1-2-1非1-2-2且1-6且1-7 1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6且1-7 1-3且1-6非（2-1或2-3） 1-3且1-6且（2-1或2-3） 1-4且1-6非（2-1或2-3）非1-4-2 1-4且1-6且（2-1或2-3）非1-4-2 2-4且（1-2或1-3或1-4） 5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 5-6且1-2且5-8 1-7 | 1-2非1-2-1且1-6 1-2且1-2-1非1-2-2且1-6 1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6 1-3且1-6 1-4且1-6非1-4-2 2-4且（1-2或1-3或1-4） 5-2非5-2-2且5-8 5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-3-3 5-6且1-2且5-8 1-7
4 | 环境不良 | （4-1 且 4-4）或4-4 4-5 且 4-6 4-5 且 4-7 4-8 4-5 且 4-7-2 | （4-1 且 4-4）或4-4 4-5 且 （4-6 或 4-7 或 4-7-2） 4-8
5 | 接触电阻过大 | （2-1或2-2或2-3）且（3-1） 3-3 （4-1 且 4-4）或4-4 4-7-1非4-1 4-7-1且4-1 4-1 且 4-7 | （2-1或2-2或2-3）且（3-1） 3-3 （4-1 且 4-4）或4-4 4-7-1 4-1 且 4-7
6 | 漏电 | 5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 5-3且（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 5-3非5-3-3
6-1 | 漏电：设备漏电 | 5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 5-2非5-2-1非5-2-2非5-8 5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 5-2且5-2-1非5-2-2非5-8 5-2且5-2-1且5-2-2 5-2且5-2-2非5-2-1 5-4 5-6非1-2 5-6且1-2且5-8 5-6且1-2非5-8 | 5-2 5-4 5-6
6-2 | 漏电：相线漏电 | 5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 5-2非5-2-1非5-2-2非5-8 5-2且5-2-2非5-2-1 | 5-2非5-2-1
6-3 | 漏电：零线漏电 | 5-1非5-1-1 | 5-1非5-1-1
7 | 零地混接 | 5-1且5-1-1 5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 | 5-1 且 5-1-1 5-3且 5-1-1非5-3-3
8 | 零线混用 | 5-1非5-1-1 5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 5-2且5-2-1非5-2-2且5-8 5-2且5-2-1非5-2-2非5-8 5-2且5-2-1且5-2-2 5-2且5-2-2非5-2-1 5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1 5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1 5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1 5-3且（5-3-1或5-3-2）非5-1-1 5-5 5-7 | 5-1非5-1-1 5-2非5-2-1非5-2-2且5-8 5-2且5-2-1非5-2-2 5-2且5-2-2 5-3 5-5 5-7
9 | 零线断路 | （2-1或2-2或2-3或2-4）且 1-1且1-4-1 | （2-1或2-2或2-3或2-4）且 1-1且1-4-1
10 | 谐波 | 4-1 且 （4-2或4-3）且1-1 4-1 且 （4-2或4-3）非1-1 5-3非（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 5-3且（5-3-1或5-3-2）且5-1-1非5-3-3 5-3非（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 5-3且（5-3-1或5-3-2）非5-1-1非5-3-3 | 4-1 且 （4-2或4-3） 5-3非5-3-3
11 | 传感器故障 | 2-5 | 2-5
12 | 大功率设备启动 | 1-2非1-2-1且1-6 1-2非1-2-1非1-6 1-2且1-2-1非1-2-2且1-6 1-2且1-2-1非1-2-2非1-6 1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3且1-6 1-2且1-2-1且1-2-2非1-2-3非1-6 1-2且1-2-1且1-2-2且1-2-3 | 1-2